NB-IoT水表数据通讯协议V3.0

Communication Protocol for NB-IoT water meter

浙江威星智能仪表股份有限公司2025年9月

更改记录

| 版本 | 更改内容简述 | 编制人 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次归档 | 李友德 | 2020. 11.12 |
| V1.01 | 1.合并上传离散和窗口期数据标识，上传 数据增加定时时间间隔，方便前置机取 定时冻结数据。 2.增加检测工装数据标识 | 李友德 | 2021.4.7 |
| V1.10 | 1.增加水压和水温数据定义。 2.协议版本增加V1.1，上传数据帧增加水压和水温数据 3.增加检测工装数据通道号定义 | 李友德 | 2022.3.15 |
| V1.20 | 1.增加程序升级定义 2.修改阀门自检周期定义 | 邹航 | 2023.8.18 |
| V1.30 | 1.修改升级协议 2.修改定时冻结时间间隔定义 3.修改定时冻结数据定义 4.修改日冻结支持条数 | 邹美洋 | 2024.7.10 |
| V1.40 | 1.增加超声波表计类型 | 卓光钦 | 2024.11.19 |
| V1.50 | 1.增加工装协议 | 卓光钦 | 2024.12.30 |
| V1.60 | 1.增加低温报警相关配置参数 2.增加报警相关异常状态（表计状态字1） | 刘帅 | 2025.2.14 |
| V1.70 | 1.增加液晶显示界面配置(0x2900) 2.区分环境温度和水温：低温报警阈值配置(0x2208~0x220B)、报警上传配置字(0x2800)、表计状态字(0x1501~0x1502) 3.表计状态字1添加漏水(0x1501) 4.表内温度(0x1200)改为有符号数 | 郑雯婕 | 2025.2.21 |
| V1.80 | - 1.表计状态字3 ：增加软件版本号 | 郑雯婕 | 2025.3.25 |
| V1.90 | 1.修改液晶显示界面配置编码(0x2A00) | 郑雯婕 | 2025.3.29 |
| V2.0 | - 修改传感器信息（0x1100）数据域 - 增加表端立即获取传感器信息（0x1101） - 异常流量持续时间（0x1601~0x1603）单位改为秒 - 增加超声异常流量报警持续时间（0x220C~0x220E） - 增加压力更新间隔（0x1212)，水压报警阈值（0x220F），管径配置（0x2037）超声声道配置（0x2038），阀门配置（0x2603,0x2604） - 增加串口打印设置（0x2701） - 增加读取表端日志（0xA100） - 增加用户液晶轮显配置（0x2A01） - 修改表计状态字3：软件版本号描述,增加表计状态字1、2水压异常 - 增加阀门控制：强制开关阀 - 报警上传配置字(0x2800)：增加水压异常 | 郭梦恩 郑雯婕 | 2025.4.15 |
| V2.1 | - 用户液晶轮显配置（0x2A01）增加切屏模式状态字 - 增加传感器检测功能配置字（0x2B00） | 郑雯婕 | 2025.5.15 |
| V2.2 | - 1.增加网络上报步骤参数配置（附录16） | 郑雯婕 | 2025.7.21 |
| V2.3 | - 工装增加新水温测试项目 - 增加余量协议 | 卓光钦 | 2025.8.1 |
| V2.4 | - 1.修改余量协议 | 卓光钦 | 2025.8.27 |
| V2.5 | - 上报增加余量参数 - 新增密钥版本号与密钥表（附录17） - 标记哪些需要命令可加密 | 卓光钦 | 2025.8.28 |
| V2.6 | - 新增欠费控阀 | 李骞 | 2025.9.9 |
| V2.7 | - 新增欠费上报原因 - 新增欠费上报配置 | 李骞 | 2025.9.16 |
| V2.8 | - 1、服务器用户名和密码配置 | 卓光钦 | 2025.9.18 |
| V2.9 | - 1、增加读取密钥接口 | 卓光钦 | 2025.9.22 |
| V3.0 | - 1、增加开阀后最大使用量 | 卓光钦 | 2025.9.24 |

目  录

更改记录	2

目  录	4

1．前言	6

2．规范性引用文件	7

3．术语及定义	8

4．数据链路层	9

5．应用层	12

5.1 数据交互流程	12

5.2 从站注册	13

5.3 通信结束	13

5.4 上传数据	13

5.5 读后续数据	15

5.6 读冻结数据	15

5.7 读表号	16

5.8 写表号	17

5.9 读写客户定制表号	17

5.10 参数、数据及事件查询	18

5.11 参数设置	18

5.12 水表设置底数	18

5.13 阀门控制	19

5.14 上传离散时间	19

5.15 启动升级	20

5.16 请求升级数据包	21

5.17 指令上报（工装用）	21

5.18 读取模组信息（工装用）	22

5.19 读取主控板信息（工装用）	22

5.20 表端立即获取传感器信息	24

5.21 读取表端日志	24

5.22 用户液晶轮显配置	28

附录1、数据格式编码表	31

附录2、命令数据标识编码表	32

附录3、水量数据标识编码表	33

附录4、变量数据标识编码表	34

附录5、参变量数据标识编码表	36

附录6、冻结数据标识编码表	41

附录7、事件记录数据标识编码表	44

附录8、表计参数字（可加密）	45

附录9、表计状态字	46

附录10、ERROR 错误代码	48

附录11、报警上传配置字	49

附录12、检测工装数据标识	50

附录13、程序升级数据标识	51

附录14、液晶用户界面配置字（取消）	52

附录15、传感器检测功能配置字	53

附录16、网络上报步骤参数配置编码表	54

附录17、密钥与密钥版本号	55

1．前言

本协议主要依据GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第1 部分：计量要求和技术要求》，YD/T 3332-2018《面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-Iot）核心网总体技术要求》，南京港华NB-IoT 物联网表通信标准协议等标准，根据NB-IoT 水表产品的实际使用情况，规定了NB-IoT 水表的数据传输协议等内容。

起草单位：浙江威星智能仪表股份有限公司

本规范主要起草人：李友德

2．规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表 第 1 部分：计量要求和技术要求》

GB/T 778.2—2018 《饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法》

GB/T 778.4—2018 《饮用冷水水表和热水水表 第 4 部分：GB/T 778.1 中未包

含的非计量要求》

CJ/T 188-2018 《户用计量仪表数据传输技术条件》

YD/T 3332-2018《面向物联网的蜂窝窄带接入（NB-IoT）核心网总体技术要求》

3．术语及定义

GB/T 778.1—2018、CJ/T188—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1 NB-IoT水表 water meter based on NB-IoT

具有水流量信号采集和数据处理、存储、远程传输等功能，输出信号为数字信号并通过NB-IoT网络实现数据交互的水表。

3．2 手持单元(HHU) hand-held unit

能与远传水表进行数据交换的便携式设备。

3．3 主站 master station

具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。本标准中指手持单元或其它数据终端设备。

3．4 从站 slave station

预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。本标准中指远传水表。

3．5 数据链路层 data-link layer

负责数据终端设备与远传水表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息保证信息的顺序传送，具有传输差错检测功能。

3．6 应用层 application layer

利用数据链路层的信息传递功能，在数据终端设备与远传水表之间发送、接收各种数据信息。

3．7 UDP：User Datagram Protocol 用户数据报协议，是一个简单的、提供不可靠信息传输的传输层协议。

3．8 Coap: The Constrained Application Protocol

受限应用协议，一种针对物联网场景设计的网络协议。

3．9 IMEI：International Mobile Equipment Identity

国际移动设备识别码，移动设备的序列号。本协议中特指NB-IoT模组的序列号。

3．10 AES: Advanced Encryption Standard

高级加密标准：一种广泛应用的对称加密方式。

4．数据链路层

本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站，远传水表为从站。每个远传水表均有各自的地址编码。通信链路的建立由从站主动发出的信息帧来控制，通信链路的解除由主站发出的信息帧来控制或从站超时控制。当通信链路建立后，主站可主动发出信息帧来控制从站。

帧格式

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图1所示。

图1、帧格式

| 名称 | 长度 | 代码 | 描述和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧起始符 | 1 | 68H |  |
| 地址域 | 6 | A0 …… A5 | BCD 码 |
| 协议类型 | 1 | PT |  |
| 协议版本号 | 1 | PV |  |
| 控制码 | 1 | C |  |
| 帧长度 | 2 | L |  |
| 数据标识 | 2 | DID |  |
| 消息序号 | 1 | MID |  |
| 数据域 | N | DATA |  |
| 校验码 | 2 | CS |  |
| 帧结束符 | 1 | 16H |  |

帧起始符 68H

标识一帧信息的开始，其值为 68H=01101000B。

地址域 A0～A5

地址域由6个字节构成，每字节2位BCD码，地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的表号，且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足6字节时，高位用“0”补足6字节。

地址域传输时低字节在前，高字节在后。

协议类型PT

协议类型PT为功能扩展使用，本协议为00H。

协议版本 PV

协议版本PV表示当前使用的协议版本号，由一个字节十六进值数据表示，含一位小数，如19H表示协议版本号为2.5。

控制码 C

控制码的格式如图2 所示。

图2、控制码

| D7 | D6 | D5 | D4 |  | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D3~D0 功能码

D5 加密标志

D6 后续帧标志

D7 传送方向

D7 传送方向：

0：主站发往从站的数据帧

1：从站发往主站的数据帧

D6 后续帧标志：

0：无后续帧

1：有后续帧

D5 加密标志：

0：明文帧

1：密文帧

D4 保留位，固定为0。

D3~D0 功能码：

0000：保留

0001：上传数据

0010：读数据（数据、参数、记录）

0011：读后续数据

0110：远程升级

0100：写数据（参数设置）

帧长度 L

L为帧的字节数，从帧起始符到帧结束符的总字节数。采用NB-IoT通信时，建议L≤512。数据域长度传输时低字节在前，高字节在后。

数据标识DID

数据标识DID编码用两个字节区分不同数据项，分别用DI0和DI1代表，每字节采用十六进制编码，低字节在前，高字节在后。数据类型分为五类：命令、变量、参变量、冻结量、事件记录。

命令：主站控制水表的特殊命令，例如：设置水表底数、阀门控制等。

变量：当前水表计量数据，例如：水量累计流量、瞬时流量等。

参变量：可设置的参数，例如：设置水表地址、服务器配置等。

冻结量：存储特定时刻重要数据的操作。

事件记录：记录水表参变量的变更、越限等事件。

消息序号MID

消息序号MID为消息编号，下行报文和最近一次的上行报文一致。从站每次发送后数值自增1。

数据域 DATA

数据域包括数据标识、帧序号、数据等，其结构随控制码的功能而改变。

校验码 CS

从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的CRC16的校验值，校验算法符合CRC-16 CCITT-XMODEM 标准要求。

结束符 16H

标识一帧信息的结束，其值为 16H=00010110B。

传输响应

采用手持单元与水表通信时，每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始，被请求的从站接收到命令后作出响应。

收到命令帧后的响应延时 Td：20ms≤Td≤500ms。

字节之间停顿时间	Tb：Tb≤500ms。

采用NB-IoT 与水表通信时，每次通信由从站主动发出数据帧开始，主站响应从站数据帧后再发送命令帧，从站接收到命令帧后作出响应。

收到命令帧后的响应延时 Td：20ms≤Td≤10s。

差错控制

字节校验为无校验，帧校验为纵向信息校验和，接收方无论检测到字节校验出错或纵向信息校验和出错，均放弃该信息帧，不予响应。

数据传输形式

数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录中对应数据项的标识码唯一的标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时，可使用数据块标识码。实际应用以数据标识编码表定义内容为准。

数据项

除特殊说明的数据项以ASCII 码表示外，其它数据项均采用十六进值表示，详细说明见附录。

数据块

数据标识DI0 取值为0FFH 时，代表该字节定义的所有数据项与DI1 组成的数据块。

5．应用层

- 数据交互流程

- 从站注册

从站请求帧：

功能：从站向主站发送注册请求

控制码：C=81H

数据标识：DID=C001H

数据域：长度54 字节

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 厂商编码 | 见附录5 |
| 表计型号 | 见附录5 |
| 密钥版本号 加密序号 | 见附录5 |
| 表计参数 | 见附录8 |
| 设备识别码IMEI | 见附录5 |
| 用户识别码IMSI | 见附录5 |

主站应答帧：

控制码：C=01H

数据域：错误代码ERROR

- 通信结束

主站请求帧：

功能：主站通知从站解除通信链路，从站立即进入休眠状态。

控制码：C=04H

数据标识：DID=C002H

数据域：无

注1：通信结束命令帧从站不应答。

- 上传数据

从站请求帧：

功能：从站向主站周期性、手动触发、报警上传数据

控制码：C=81H

数据标识：DID=C003H

数据域：长度105 字节

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 上传原因 | 长度1字节 0x01：周期上传 0x02：按键上传 0x03：指令执行完成上传 0x04：定点上传 0x05：窗口期上传 0x06: 手动上传 0x07：其它上传 0x08：销户 0x09：过户 0x0A：异常上报 0x0B：换表 0x0C：初始化 0x0E：欠费上报 0x10：报警上传 |
| 日期时间 | 见附录5 |
| 累计流量 | 见附录3 |
| 正向累计流量 | 见附录3 |
| 反向累计流量 | 见附录3 |
| 瞬时流量 | 见附录4 |
| （上1 次）月冻结 | 见附录6 |
| （上5 次）日冻结时间 | 见附录6 |
| （上5 次~上1 次） 日冻结数据 | 见附录6 |
| 电池电压 | 见附录4 |
| 信号强度 | 见附录4 |
| 表计状态字块 | 见附录4、附录9 |
| 失败上传数据次数 | 见附录4 |
| 加密序号 | 见附录5 |
| 定时冻结时间间隔 | 见附录5 |
| 水压 | 见附录4，协议版本号1.1以下不含该数据 |
| 水温 | 见附录4，协议版本号1.1以下不含该数据 |
| 余量参数 | 见附录4，协议版本号2.5以下不含该数据 |

注1：上传数据帧主站有命令缓存时应答为发送命令帧或无命令缓存时发送通信结束帧。

注2：（上5 次~上1 次）日冻结数据内不包含日冻结时间。

注3：上5 次日冻结数据在前，上1 次日冻结数据在后，按时间先后顺序排列。

注4：当上传原因为窗口期上传时，水表需要在一段时间内一直在线，主站不应发送关闭通信指令。

注5：出厂模式下且密钥版本号不为0，进行加密上报。

注6：欠费上报时，停止周期上报

- 读后续数据

主站请求帧：

功能：请求读水表后续数据。

控制码：C=03H

数据标识：DID

数据域：无

从站应答：

控制码：C=83H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| ERROR错误代码 | 见附录10 |
| 数据内容 | D1……Dm |

注1：当主站读取记录命令时，从站记录数据无法一帧传输完成时，采用分帧传输流程，主站根据从站回复的“后续帧标识”进行后续帧数据的读取。

- 读冻结数据

功能：请求读月冻结、日冻结、定时冻结数据。

控制码：C=02H

数据标识：DID=C031H/ C032H/ C033H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 开始时间 | YYMMDDhhmm |
| 记录条数 | N |

注1：请求从开始时间为起点（包含开始时间）的N 条冻结数据记录。

注2：冻结数据类型由数据标识DID 确定为哪类冻结数据。

从站应答：

控制码：C=82H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| ERROR错误代码 | 见附录10 |
| （第1 条）记录实际时间 | YYMMDDhhmm |
| 记录条数 | N |
| 定时冻结时间间隔 | 见附录5 |
| 冻结数据块 | 长度为8*N （第1条）冻结数据…… （第N条）冻结数据 |

注1：记录条数为可变参数N，表示该数据域内包含多少条定时冻结数据。每条冻结记录8 字节，建议记录条数不超过48 条。

注2：记录超过48 条后需要分多帧上报，后续帧需要平台发“读后续数据”帧命令读取。

注3：（第1 条）记录实际时间为水表内实际存储的记录，记录条数为本帧数据域内包含的记录条数。

注4：定时冻结时间间隔仅数据标识为定时冻结数据时有效，数据标识为月冻结或日冻结时固定为0。

注5：定时冻结数据记录中如有定时冻结时间间隔不同的记录，采用分帧传输，每一帧数据中定时冻结时间间隔保持一致。

- 读表号

主站请求帧：

功能：请求读水表表号，仅支持点对点通信。

地址域：AA……AAH

控制码：C=02H

数据标识：DID=2031H

数据域：无

从站应答：

控制码：C=82H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| ERROR错误代码 | 见附录10 |
| 表号 | A0……A5 |

- 写表号

主站请求帧：

功能：设置某从站的表号，仅支持点对点通信。

地址域：A0……A5H

控制码：C=04H

数据标识：DID=2031H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 表号 | A0……A5 |

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：ERROR错误代码

注1：写表号功能不允许使用广播地址操作。

- 读写客户定制表号

主站请求帧：

功能：设置某从站的表号，仅支持点对点通信。

地址域：AA……AAH

控制码：C=04H

数据标识：DID=2029H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 客户定制表号 | 32个字符串，不足以\0结尾 |

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 客户定制表号 | 32个字符串，不足以\0结尾 |

注1：写表号功能必须使用广播地址AA……AAH操作。

- 参数、数据及事件查询

主站请求帧：

功能：请求水表参数、数据及事件记录等数据。

控制码：C=02H

数据标识：DID

数据域：无

从站应答：

控制码：C=82H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| ERROR错误代码 | 见附录10 |
| 数据内容 | D1……Dm |

- 参数设置

主站请求帧：

功能：设置水表参数。

控制码：C=04H

数据标识：DID

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 数据内容 | D1……Dm |

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：ERROR错误代码

- 水表设置底数

主站请求帧

功能：设置水表底数的数据。

控制码：C=04H

数据标识：DID=C021H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 正向累积流量 |  |

注1：设置水表底数命令帧不包含反向累积流量，从站响应该命令时反向累积

流量为0，正向累计流量与水表当前机械读数一致。

注2：执行该命令时应不清除水表设置底数记录，并记录本次水表设置底数记录。

注3：该命令仅支持点对点通信。

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：ERROR错误代码

- 阀门控制

主站请求帧：

功能：控制水表阀门状态。

控制码：C=04H

数据标识：DID=C022H

数据域：

| 数据域 | 备注 |
| --- | --- |
| 阀门控制命令 | 18H 表示欠费关阀 19H 表示关阀上报 1AH 表示关阀 1BH 表示报警关阀，用户可 按键开阀 1CH 表示开阀 1DH 表示阀门测试，阀门保 持原来状态 1EH 表示强制开阀 1FH 表示强制关阀 |

注1：从站接收到阀门控制命令后先响应命令后再动作阀门，避免由于阀门动作造成指令超时，阀门动作执行完成后，从站自动执行“周期上传数据”通知主站阀门执行完成。

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：ERROR错误代码

- 上传离散时间

数据上传时间 = 基准时间(T) + 离散时间(△T)，周期上传大于1天，相应的基准时间和离散时间按下表的公式进行计算。

|  | 周期上传 | 定点上传 |
| --- | --- | --- |
| 基准时间（T） | 周期上传离散起始时间 | 定点上传时间 |
| 离散时间（△T） | （表号后3 位×离 散时间间隔）%（（周期 上传离散结束时间 - 周 期上传离散起始时间）* 60） | 0 |

当周期上传时间间隔小于24小时，从设置开始计算时间间隔然后上报。

- 启动升级

主站请求帧：

功能：请求启动升级。

控制码：C=06H

数据标识：DID=0xD001

数据域：

| 序号 | 数据内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件长度 | 4B | 00 FC 01 00:表示130048 Byte； |
| 2 | 文件包校验 | 2B | 升级文件的CRC16校验码（多项式0x11021） |
| 3 | 文件版本号 | 2B | 01 02：表示V1.0.2版本； |
| 4 | 升级设备类型 | 1B | 0：主控板（mcu自己区分） |
| 5 | 升级方式 | 1B | 0-艾拉比差分升级 1-整包升级 |
| 6 | 预留 | 8B | 预留，填0x00 |

从站应答：

注：0xD001下发后，不立即应答0xD001，而是等文件下载完成并校验通过后应答0xD001。

控制码：C=86H

数据域：错误码

| 序号 | 错误码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0：成功； |
| 2 | 1 | 1：文件校验失败 |
| 3 | 2 | 2：文件过大 |
| 4 | 3 | 3：最新本版，无需升级 |
| 5 | 4 | 4：项目不存在； |
| 6 | 5 | 5：参数不合法； |
| 7 | 6 | 6：MID长度错误； |
| 8 | 7 | 7：MID使用达到上限； |
| 9 | 8 | 8：激活码生成失败； |

- 请求升级数据包

从站请求帧：

功能：请求升级文件包。

控制码：C=86H

数据标识：DID=0xD002

数据域：

| 序号 | 数据内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏移地址 | 4 | 从0开始，12 98 00 00表示从文件首地址偏移38930个字节 |
| 2 | 数据长度 | 2 | 59 01 表示从偏移地址开始下载345个字节 |

主站应答：

控制码：C=06H

数据域：

| 序号 | 数据内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件长度 | 4B | 00 FC 01 00：表示130048 Byte |
| 2 | 偏移地址 | 4B | 从0开始，12 98 00 00 表示从文件首地址偏移38930个字节 |
| 3 | 数据长度 （Ldata） | 2B | 59 01表示从偏移地址开始下载345个字节 |
| 4 | 升级数据 | Ldata B | 偏移地址开始的Ldata个字节 |

说明：文件剩余长度不足请求长度时，以实际长度为准

如：文件总长度为300，下载偏移位置256，请求下载数据长度128，实际只有44字节

上行：00 01 00 00	80 00

下行：2C 01 00 00 	00 01 00 00 	2C 00	XX XX…。

- 指令上报（工装用）

主站请求帧：

功能：请求表具马上向抄表平台上报一次数据。

控制码：C=04H

数据标识：DID=0xF001

数据域：无

从站应答：

无

- 读取模组信息（工装用）

功能：读取模组信息。

主站请求帧：

控制码：C=02H

数据标识：DID=0xF002

数据域：无

从站应答：

控制码：C=82H

数据域：

| 序号 | 数据内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模组类型 | 1B | 0代表NB 1代表CAT1 |
| 2 | SIM类型 | 1B | 0代表没识别到 1代表移动 2代表电信 3代表联通 |
| 3 | 信号强度csq | 1B | 代表信号强度（1-31之间） 99代表无信号 |
| 4 | 网络状态cereg | 1B | 0代表异常 1和5代表正常 |
| 5 | IMEI | 20B | 数字字符串 |
| 6 | IMSI | 20B | 数字字符串 |
| 7 | ICCID | 20B | 数字字符串 |

- 读取主控板信息（工装用）

功能：读取模组信息。

主站请求帧：

控制码：C=02H

数据标识：DID=0xF003

数据域：无

从站应答：

控制码：C=82H

数据域：

| 序号 | 数据内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | flash检测 | 1B | 0异常 1正常 |
| 2 | 主电AD采样检测 | 2B | 0x100E => 3600 => 3.6V 小端模式 |
| 3 | 备电AD采样检测 | 2B | 0x100E => 3600 =>3.6V 小端模式， 没有返回3600 |
| 4 | 压力传感器读取 | 1B | 0异常 1正常 |
| 5 | eeprom | 1B | 0异常 1正常 |
| 6 | 霍尔1（强磁检测） | 1B | 0未触发 1触发 |
| 7 | GPRS/4G/NB模组检测 | 1B | 0异常 1正常 |
| 8 | 霍尔2（开盖） | 1B | 0异常 1正常 |
| 9 | 超声波瞬时流量 | 4B | 非超声波表默认为0 |
| 10 | 超声波走水状态 | 1B | 0 空管 1 满管 2 走水 ; 非超声波表默认为0 |
| 11 | GP30模组AD采样检测 | 1B | 0x100E => 3600=>3.6V 没有返回3600 |
| 12 | IMEI | 15B | 数字字符串 |
| 13 | IMSI | 15B | 数字字符串 |
| 14 | ICCID | 20B | 数字字符串 |
| 15 | 信号强度 | 1B | CSQ |
| 16 | lora模组相关参数(eui) | 16B | 没有默认0，共16位ASCII |
| 17 | 到位1 | 1B | 0 低电平 1高电平 （无阀或无到位信号默认传1） |
| 18 | 到位2 | 1B | 0 低电平 1高电平 |
| 19 | 计量霍尔1 | 1B | 0 低电平 1高电平 |
| 20 | 计量霍尔2 | 1B | 0 低电平 1高电平 |
| 21 | 无磁计量计量值 | 1B | 非无磁计量表默认为0 |
| 22（无水温不用扩展） | 海外程序校验码 | 2B | FB EF代表64495，国内赋值为0即可 |
| 23无水温不用扩展） | lora模组rssi | 2B | FF B9 代表-71非lora默认0 |
| 24（无水温不用扩展） | lora模组isnr | 2B | 00 05代表5 非lora默认0 |
| 25（无水温不用扩展） | 水温计量值 | 2B | 0xC800 => 200=>20.0°C 没有设置温度默认返回20.0°C ；小端模式 |

- 表端立即获取传感器信息

功能：表端立即检测所有传感器的值

控制码：C=04H

数据标识：DID=0x1101

数据域：无

从站应答：

控制码：C=84H

数据域：ERROR错误代码

- 读取表端日志

功能：读取最新表端日志，当条数过多时，分包发送，每包最大10条；后续帧需要平台发“读后续数据”帧命令读取。

- 当需要读取的条数大于表内已有的条数时，按表内实际条数回复。

主站请求帧：

控制码：C=02H

数据标识：DID=0xA100

数据域：

| 数据内容 | 数据格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日志条数N | U16 | 需要读取的日志条数，最大100条 |

从站应答：

控制码：C=82H（无后续数据），C2H（有后续数据）

数据标识：DID=0xA100

数据域：

| 数据内容 | 数据格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 条数 | U8(1B) | 单次数据帧的总条数，最大10条 |
| 序号：1 | U16(2B) | 1代表最新的一条数据 |
| 人员代号 | U8(1B) | 上位机可以单条写入 |
| 事件代码 | U16(2B) |  |
| 事件参数 | 8B |  |
| 发生时间 | YYMMDDhhmmss | 年月日时分秒(6B) |
| …… | …… |  |
| 序号：N | U16 |  |
| 人员代号 | U8 |  |
| 事件代码 | U16 |  |
| 事件参数 | 8B |  |
| 发生时间 | YYMMDDhhmmss | 年月日时分秒(6B) |

事件记录格式：日志时间(6字节) +事件代码(2字节Hex) + 参数(8字节Hex)

日志时间：年月日时分秒

事件代码：事件类型（1字节Hex，bit7表示远程/本地）+事件状态（1字节）

1：远程设置

0：本地设置/本地发生

| 事件代码 | 事件名称 | 参数[不足8Hex后面部分补0] 注：无特殊要求均为修改后参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源相关日志 |  |  |  |
| 0001H | 表具复位重启 | 复位寄存器（2Hex）+电压值（2Hex） |  |
| 0002H | 掉电到正常 | 电压值（2Hex） |  |
| 0003H | 掉电到二级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 0004H | 掉电到一级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 0005H | 一级低压到正常 | 电压值（2Hex） |  |
| 0006H | 一级低压到二级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 0007H | 一级低压到掉电 | 电压值（2Hex） |  |
| 0008H | 二级低压到正常 | 电压值（2Hex） |  |
| 0009H | 二级低压到一级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 000AH | 二级低压到掉电 | 电压值（2Hex） |  |
| 000BH | 正常到二级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 000CH | 正常到一级低压 | 电压值（2Hex） |  |
| 000DH | 正常到掉电 | 电压值（2Hex） |  |
| 物联网连接相关日志 |  |  |  |
| 0101H | 模组开机失败 | 电压值（2Hex） |  |
| 0102H | SIM卡异常 | 电压值（2Hex） |  |
| 0103H | 信号差 | CSQ值（1Hex） | <5或获取不到时 |
| 0104H | CEREG失败 | RSRP(2Hex)+ECL(1Hex)+SNR(2Hex)+EARFCN(2Hex)+CSQ（1Hex） |  |
| 0105H | CGATT失败 | RSRP(2Hex)+ECL(1Hex)+SNR(2Hex)+EARFCN(2Hex)+CSQ（1Hex） |  |
| 0106H | 联网失败 | RSRP(2Hex)+ECL(1Hex)+SNR(2Hex)+EARFCN(2Hex)+CSQ（1Hex） |  |
| 0107H | IoT注册失败 | RSRP(2Hex)+ECL(1Hex)+SNR(2Hex)+EARFCN(2Hex)+CSQ（1Hex） |  |
| 0108H | 上告失败 | RSRP(2Hex)+ECL(1Hex)+SNR(2Hex)+EARFCN(2Hex)+CSQ（1Hex） |  |
| 表具参数修改日志 |  |  |  |
| 0201H | 设置阀门自检参数 | 自检时间(hhmm)+自检周期（1Hex） |  |
| 0202H | 设置表号 | 表号(6BCD)+状态(1Hex)修改前为0 表号(6BCD)+状态(1Hex)修改后为1 | 修改表号会生成两条修改表号事件，其参数部分分别记录了修改前的表号和修改后的表号 |
| 0203H | 校时 | 时间(6BCD) |  |
| 0205H | 设置脉冲当量 | 修改前(1Hex)+修改后(1Hex) |  |
| 0206H | 设置表底数 | 修改前(4Hex)+修改后(4Hex） |  |
| 0207H | 设置月冻结时间 | 修改前(2Hex)+修改后(2Hex) | DDHH |
| 0208H | 设置日冻结时间 | 修改前(2Hex)+修改后(2Hex) | HHMM |
| 0209H | 设置小时冻结时间 | 修改前(2Hex)+修改后(2Hex) | min |
| 020AH | 设置分钟冻结时间 | 修改前(2Hex)+修改后(2Hex) | min |
| 020BH | 设置IP及端口 | IP(4Hex)+ Port(2Hex) |  |
| 020CH | 设置表具参数字 | 表具参数字(1Hex) | 见附录8 |
| 020DH | 设置滴漏参数 | 阈值(4Hex)+持续时间(4Hex) |  |
| 020EH | 设置过流参数 | 阈值(4Hex)+持续时间(4Hex) |  |
| 020FH | 设置反流参数 | 阈值(4Hex)+持续时间(4Hex) |  |
| 0210H | 设置环境低温参数 | 阈值(4Hex) |  |
| 0211H | 设置水温低温参数 | 阈值(4Hex) |  |
| 0212H | 设置水压异常参数 | 高压阈值(4Hex)+低压阈值(4Hex) |  |
| 0213H | 远红外状态变化 | 状态(1Hex) | 1开启，0关闭 |
| 校表参数修改 |  |  |  |
| 0301H | 设置KB值 | K值(4Hex)+B值(4Hex) | 1个流量点修改，生成两条事件，其参数部分分别记录了修改前和修改后的参数 |
| 0302H | 设置K2值 | 流量点(4Hex)+K2值(4Hex) | 1个流量点修改生成两条事件，其参数部分分别记录了修改前的参数和修改后参数 |
| 0304H | 设置K3值 | 修改前(4Hex)+修改后(4Hex) |  |
| 0305H | 模式切换 | 切换前模式(1Hex)+切换后模式(1Hex) |  |
| 0306H | 零漂设置 | 修改前(4Hex)+修改后(4Hex) |  |
| 0307H | 第一波阈值设置 | Up阈值(4Hex)+down阈值(4Hex) | 生成两条事件，分别记录修改前与修改后的值 |
| 0308H | 温度系数设置 | 修改前(4Hex)+修改后(4Hex) |  |
| 0309H | 始动流量设置 | 修改前(4Hex)+修改后(4Hex) |  |
| 030AH | 清空修正系数 | 清空类型(1Hex) |  |
| 030BH | 温度补偿设置 | 流量点(4Hex)+K值(4Hex) | 1个流量点修改生成两条事件，其参数部分分别记录了修改前的表号和修改后的表号 |
| 030CH | 温度补偿状态 | 状态(1Hex) | 1开启，0关闭 |
| 异常事件相关日志 |  |  |  |
| 0401H | 按键异常 | 持续时间(1Hex)+次数(1Hex) |  |
| 0402H | 过流报警 | 流量值(4Hex)+阈值(4Hex)） |  |
| 0403H | 反流报警 | 流量值(4Hex)+阈值(4Hex) |  |
| 0404H | 滴漏 | 流量值(4Hex)+阈值(4Hex) |  |
| 0405H | 水温低温 | 温度值(4Hex)+阈值(4Hex)） |  |
| 0406H | 环境低温 | 温度值(4Hex)+阈值(4Hex) |  |
| 0407H | 阀门操作 | 类型(1Hex) | 见5.12 阀门控制命令 |
| 0408H | 阀门异常 | 状态(1Hex)+电流值(2Hex) |  |
| 0409H | 声速异常 | 声速值(4Hex) |  |
| 040AH | 拆表报警 | 无 | 多条件判断拆表功能时使用 |
| 040BH | 拆盖报警 | 无 |  |
| 040CH | 磁干扰触发 | 无 |  |
| 040DH | 磁干扰解除 | 无 |  |
| 040EH | 温度传感器故障 | 无 |  |
| 040FH | 温度传感器恢复 | 无 |  |
| 0410H | 压力传感器故障 | 无 |  |
| 0411H | 压力传感器恢复 | 无 |  |
| 0412H | 计量传感器故障 | 无 |  |
| 0413H | 计量传感器恢复 | 传感器类型(1Hex)+传感器版本(1Hex)+声道/编号(1Hex) | 传感器类型：1 磁阻2无磁 3 超声 |
| 0414H | 水压高压报警 | 水压值(4Hex)+高压阈值(4Hex) |  |
| 0415H | 水压低压报警 | 水压值(4Hex)+低压阈值(4Hex) |  |
| 0416H | 外部供电 | 无 | 超声大表 |
| 0417H | 外部断电 | 无 | 超声大表 |
| 0418H | 与计量板连接 | 无 | 超声大表 |
| 0419H | 与计量板断开 | 无 | 超声大表 |
| 041AH | 计量板失联 | 无 | 超声大表 根据冻结时间判定，连续3次通信不上 |
| 0420H | 报警上传配置字修改 | 修改前修改后 |  |
| 程序升级日志 |  |  |  |
| 0601H | 程序升级 | 升级类型(1Hex)+升级状态(1Hex) | 升级类型： 0差分1整包 升级状态： 1开始升级，2升级结束 3升级中断 |

- 用户液晶轮显配置

- 功能：配置液晶界面轮显顺序和时间，当时间为0时，不显示，每个区最多显示10个界面，区域数量上限为10。

写入：

主站请求帧：

控制码：C=04H

数据标识：DID=0x2A01

数据域：

| 数据内容 | 数据格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 切屏模式 | U8 | 0是按键切屏、1是自动切屏 |
| 区域总数 | U8 | 区域数量 |
| 界面分区1 | U8 | 区域1，2，3…… |
| 界面1编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |
| 界面10编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| 界面分区2 | U8 | 区域1，2，3…… |
| 界面1编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |
| 界面10编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |

从站应答：

控制码：C=84H

数据标识：DID=0x2A01

数据域：ERROR错误代码

读取：

主站请求帧：无

控制码：C=02H

数据标识：DID=0x2A01

从站应答：

控制码：C=82H

数据标识：DID=0x2A01

数据域：

| 数据内容 | 数据格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 切屏模式 | U8 | 0是按键切屏、1是自动切屏 |
| 区域总数 | U8 | 区域数量 |
| 界面分区1 | U8 | 区域1 |
| 界面1编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |
| 界面10编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| 界面分区2 | U8 | 区域2 |
| 界面1编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |
| 界面10编码 | U8 |  |
| 轮显时间 | U8 | 单位秒 |
| …… | …… |  |

| 界面编码 | 界面名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 累积量 | M3或者L |
| 2 | 瞬时流量 | M3/h或者L/h |
| 3 | 表号高6位 |  |
| 4 | 表号低6位 |  |
| 5 | 表号全显 |  |
| 6 | 软件版本号 | U X-X-X或者U X.X.X |
| 7 | 日期 | 年月日 X:X:X或者X-X-X |
| 8 | 时间 | 时分秒 X.X.X或者X:X:X |
| 9 | 表内温度 | 单位：℃ |
| 10 | 水温 | 单位：℃ |
| 11 | 水压 | 单位：Mpa |
| 12 | 表计运行时间 | 单位：h |
| 13 | 流速 | m/s |
| …… | …… | 保留 |
| 32 | 全屏 |  |

附录1、数据格式编码表

| 数据格式 | 数据长度 | 数据符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| U32 | 4 | 无符号 |  |
| U24 | 3 | 无符号 |  |
| U16 | 2 | 无符号 |  |
| U8 | 1 | 无符号 |  |
| C32 | 4 | 有符号 |  |
| C24 | 3 | 有符号 |  |
| C16 | 2 | 有符号 |  |
| C8 | 1 | 有符号 |  |
| BCDx | x | 无符号 | x 字节BCD 码 |
| ASCIIx | x | 无符号 | x 位ASCII 码字符串 |
| 注1：数据低位在前，高位在后。 注2：1 字节BCD 码表示2 位BCD 码。 注3：ASCII 码为顺序存储，长度不足后面补NULL。 |  |  |  |

附录2、命令数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0xC001 |  |  |  | * | 注册请求 |
| 0xC002 |  |  |  | * | 通信结束 |
| 0xC003 |  |  | * |  | 上传数据 |
| 0xC021 (可加密) | U32*10-3 | m3 |  | * | 设置底数/水表清零 |
| 0xC022 （可加密） | U8 |  |  | * | 阀门控制 |
| 0xC023 | ASCII16 U32 |  |  | * | 密钥更新 密钥版本号更新 （见附录17） |
| 0xC025 |  |  |  | * | 大表表底数设置（超声大表协议） |
| 0xC031 |  |  | * |  | 月冻结数据记录 |
| 0xC032 |  |  | * |  | 日冻结数据记录 |
| 0xC033 |  |  | * |  | 定时冻结数据记录 |
| 0xC0F0 | U8*N |  | * | * | 数据透传 |
| 注1：*10-x 表示该数据带X位小数。 |  |  |  |  |  |

附录3、水量数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0x9010 | U32*10-3 | m3 | * |  | 累计流量 |
| 0x9011 | U32*10-3 | m3 | * |  | 正向累计流量 |
| 0x9012 | U32*10-3 | m3 | * |  | 反向累计流量 |
| 0x9013 | U32 | m3 | * |  | 超声大表累计流量（超声大表协议） |
|  | U32 | ml | * |  |  |
| 0x9014 | U32 | m3 | * |  | 超声大表正向累计流量（超声大表协议） |
|  | U32 | ml | * |  |  |
| 0x9015 | U32 | m3 | * |  | 超声大表反向累计流量（超声大表协议） |
|  | U32 | ml | * |  |  |
| 0x90FF |  |  | * |  | 水量数据块 |

附录4、变量数据标识编码表

| 数据标识 |  | 数据格式 |  | 单位 |  | 功能 |  |  |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |  |  |
| 0x1000 |  | C32*10-3 |  | m3/h |  | * |  |  |  | 瞬时流量 |
| 0x1100 |  | U32 |  |  |  | * |  |  |  | 传感器信息： 固定帧头:0x0210682F |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 主版本号 |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 信号强度 |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 信号指示 |
|  |  | U32 |  |  |  | * |  |  |  | 净正向脉冲 |
|  |  | U32 |  |  |  | * |  |  |  | 反向脉冲 |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 状态字 |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 调试字节 |
|  |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 子版本号 |
| 0x1101 |  | U8 |  |  |  | * |  |  |  | 传感器器信息更新 |
| 0x1200 |  | C16*10-1 |  | ℃ |  | * |  |  |  | 表内温度 |
| 0x1201 |  | U16*10-2 |  | V |  | * |  |  |  | 电池电压 |
| 0x1202 |  | U32 |  | 分 |  | * |  |  |  | 表内电池运行时间 |
| 0x1210 |  | C16*10-3 |  | MPa |  | * |  |  |  | 水压 |
| 0x1211 |  | C16*10-1 |  | ℃ |  | * |  |  |  | 水温 |
| 0x1212 |  | U16 |  | 秒 |  | * |  | * |  | 压力更新间隔 |
| 0x1213 |  | U32*10-3 |  | m/s |  | * |  |  |  | 流速 |
| 0x1214 |  | U32*10-3 |  | m/s |  | * |  |  |  | 声速 |
| 0x1300 |  | C16*10-1 |  | DBM |  | * |  |  |  | 信号强度RSRP |
|  |  | C16*10-1 |  | dB |  |  |  |  |  | 信噪比SNR |
|  |  | U32 |  |  |  |  |  |  |  | 基站小区标识CELL ID |
|  |  | U8 |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖等级CEL |
|  |  | U8 |  |  |  |  |  |  |  | 信号强度CSQ |
| 0x1400 |  | U16 |  | 次 |  | * |  |  |  | 累计成功上传数据次数 |
| 0x1401 |  | U16 |  | 次 |  | * |  |  |  | 累计失败上传数据次数 |
| 0x1402 |  | U16 |  | 次 |  | * |  |  |  | 失败上传数据次数（两次通信成功之间） |
| 0x1501 |  | U16 |  |  |  | * |  |  |  | 表计状态字1 |
| 0x1502 |  | U16 |  |  |  | * |  |  |  | 表计状态字2 |
| 0x1503 |  | U16 |  |  |  | * |  |  |  | 表计状态字3 |
| 0x1504 |  | U16 |  |  |  | * |  |  |  | 表计状态字4（超声大表协议） |
| 0x15FF |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 表计状态字数据块 |
| 0x1600 |  | U16 |  | 天 |  | * |  |  |  | 电池低压总天数 |
| 0x1601 |  | U32 |  | 秒 |  | * |  |  |  | 累计流量超上限持续时间 |
| 0x1602 |  | U32 |  | 秒 |  | * |  |  | 累计反向计量持续时间 |  |
| 0x1603 |  | U32 |  | 秒 |  | * |  |  | 累计漏水持续时间 |  |

附录5、参变量数据标识编码表

| 数据标识 |  | 数据格式 | 单位 |  | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0x2000 |  | YYMMDDWW hhmmss |  |  | * | * | 日期时间 |
| 0x2010 |  | ASCII32 |  |  | * |  | 硬件版本号 |
| 0x2011 |  | ASCII32 |  |  | * |  | 固件版本号 |
| 0x2020 |  | ASCII15 |  |  | * |  | 设备识别码IMEI |
| 0x2021 |  | ASCII15 |  |  | * |  | 用户识别码IMSI |
| 0x2022 |  | ASCII20 |  |  | * |  | SIM 卡标识ICCID |
| 0x2029 |  | ASCII32 |  |  | * | * | 客户定制字符串表号 |
| 0x2030 |  | U16 |  |  | * | * | 厂商编码 |
| 0x2031 |  | BCD6 |  |  | * | * | 表号 |
| 0x2032 |  | U8 |  |  | * | * | 表计参数 |
| 0x2033 （可加密） |  | U16 | imp |  | * | * | 脉冲常数imp/ m3 |
| 0x2034 |  | ASCII10 |  |  | * | * | 生产日期 |
| 0x2035 |  | ASCII16 |  |  | * | * | 表计型号 |
| 0x2036 |  | U8 | 超声波表计类型 |  | * | * | 管道类型：1、2、3等代表第几代管道（默认1） |
|  |  | U8 |  |  |  |  | 换能器类型：1代表U、2代表Z型、3代表W型、4代表V型、5代表X型、6代表N型（默认1） |
|  |  | U16 |  |  |  |  | 管径：15、20、25等（默认15） |
|  |  | U8 |  |  |  |  | 阀门类型：0代表无阀 ，1代表5线阀门，2代表2线阀门 |
|  |  | U8 |  |  |  |  | 模组类型：0代表NB，1代表CAT1 |
| 0x2037 |  | U16 | 机械表管径 |  | * | * | 15/20/25/32/40/50/65/80/100…… |
| 0x2038 |  | U8 | 超声波声道类型 |  | * | * | 声道数（1-8） |
|  |  | U8 |  |  |  |  | （按位使能声道） 00000001声道A使能 00000010声道B使能 00000100声道C使能 00001000声道D使能 ......（超声波大表协议） |
| 0x2050 |  | U8*16 |  |  | * |  | 密钥 |
| 0x2051 |  | U32 U8 |  |  | * |  | 密钥版本号 加密序号 |
| 0x2052 |  | U8*16 U32 U8 |  |  | * |  | 密钥 密钥版本号 加密序号 |
| 0x2100 |  | ASCII30 U16 |  |  | * | * | 服务器域名/IP 端口号 |
| 0x2101 |  | ASCII30 U16 |  |  | * | * | 备用服务器域名/IP 端口号 |
| 0x2102 |  | ASCII32 ASCII32 |  |  | * | * | 服务器用户名 服务器密码 |
| 0x2103 |  | ASCII32 ASCII32 |  |  | * | * | 备用服务器用户名 备用服务器密码 |
| 0x2108 |  | ASCII32 |  |  | * | * | 运营商APN |
| 0x2200 | U32*10-1 |  | m3/h | * | * | 流量超上限报警值， 不启用时为0 |
| 0x2201 | U8 |  | 分 | * | * | 机械表流量超上限持续时间 |
| 0x2202 | U32*10-3 |  | m3/h | * | * | 反向流量报警最小流量， 不启用时为0 |
| 0x2203 | U8 |  | 分 | * | * | 机械表反向流量持续时间 |
| 0x2204 | U32*10-3 |  | m3/h | * | * | 漏水侦测报警最小流量， 不启用时为0 |
| 0x2205 | U8 |  | 时 | * | * | 机械表漏水侦测持续时间 |
| 0x2206 | U8*10-1 |  | V | * | * | 一级低电压报警值 |
| 0x2207 | U8*10-1 |  | V | * | * | 二级低电压报警值 |
| 0x2208 | C16*10-2 |  | ℃ | * | * | 环境低温报警设定阈值 |
| 0x2209 | U16 *10-2 |  | ℃ | * | * | 环境低温报警变化量阈值 |
| 0x220A | C16*10-2 |  | ℃ | * | * | 水温低温报警设定阈值 |
| 0x220B | U16 *10-2 |  | ℃ | * | * | 水温低温报警变化量阈值 |
| 0x220C | U32 |  | 秒 | * | * | 超声过流报警持续时间 |
| 0x220D | U32 |  | 秒 | * | * | 超声反流报警持续时间 |
| 0x220E | U32 |  | 秒 | * | * | 超声漏水报警持续时间 |
| 0x220F | U16*10-3 U16*10-3 |  | MPa | * | * | 水压高压报警阈值 水压低压报警阈值 |
| 0x2300 | DDhh |  |  | * | * | 月冻结日期 |
| 0x2301 | hhmm |  |  | * | * | 日冻结时间 |
| 0x2302 | U16 |  | 分 | * | * | 定时冻结时间间隔，默认30分钟，可设置30分或整小时（1,2,4…） |
| 0x2303 | U16 |  | 分 | * | * | 分钟冻结时间间隔，默认5分钟，1~1440（超声大表协议） |
| 0x2304 （可加密） | U16 U16 |  | 天 分钟 | * | * | 关阀上报配置，默认0（不开） 上限7天，10~120分钟 |
| 0x2305 （可加密） | U16 |  | 天 | * | * | 失联天数关阀配置，默认0（不开） 上限30天且大于上报周期 |
| 0x2306 （可加密） | U8 U8 U16*10-2 C32 U32 |  | / / 0.01元 L L | * | * | 0:关闭 1:启用 0:余量 1:余额 单价：默认1 剩余可用余量\余额 预警余量\余额 （余量参数） |
| 0x2307 （可加密） | U16 U16 |  | 天 分钟 | * | * | 欠费上报配置，默认3天，60分钟 上限7天，10~1440分钟 |
| 0x2308 | U32 |  | L | * | * | 开阀后最大使用量 |
| 0x2311 | U16 |  | 分 | * | * | 周期上传时间间隔 |
| 0x2312 | hhmm hhmm ss |  |  | * | * | 周期上传离散起始时间 周期上传离散结束时间 离散时间间隔 |
| 0x2401 | hhmm hhmm |  |  | * | * | 在线窗口期开始时间 在线窗口期结束时间 |
| 0x2411 | DDhh |  |  | * | * | 第1定点上传时间 |
| 0x2412 | DDhh |  |  | * | * | 第2定点上传时间 |
| 0x2413 | DDhh |  |  | * | * | 第3定点上传时间 |
| 0x2414 | DDhh |  |  | * | * | 第4定点上传时间 |
| 0x2514 | U16 |  | 秒 | * | * | 解除通信链路时间 |
| 0x2515 | U8 |  | 次 | * | * | 重发机制次数 |
| 0x2516 | U8 |  | 分 | * | * | 重发机制间隔时间 |
| 0x2600 | U8 |  | 秒 | * | * | 阀门动作超时时间 |
| 0x2601 | U8 |  | 日 | * | * | 阀门自检周期（默认30天） |
| 0x2602 | hhmm |  |  | * | * | 阀门自检时间 |
| 0x2603 | U16 |  | mA | * | * | 阀门最大电流 |
| 0x2604 | U16 |  |  | * | * | 机械表阀门配置： 管道口径： 15/20/25/32/40/50/65/80/100…… （默认15） |
|  | U8 |  |  |  |  | 阀门类型 0无阀，1五线阀，2两线阀 （根据订单自定义） |
|  | U8 |  | 秒 |  |  | 阀门超时时间 （默认20） |
|  | U16 |  | mA |  |  | 阀门最大电流 （默认230） |
| 0x2700 | U8 |  |  | * | * | 按键每日允许使用次数 |
| 0x2701 | U8 U8 |  |  | * | * | 串口打印 1开启，0关闭 红外打印1开启，0关闭 |
| 0x2800 | U16 |  |  | * | * | 报警上传配置字 |
| 0x2A00 | U32 |  |  | * | * | 液晶用户界面配置字，见附录14（取消） |
| 0x2A01 | U32 |  |  | * | * | 液晶轮显配置 |
| 0x2B00 | U16 |  |  | * | * | 传感器检测功能配置字，见附录15 |
| 注1：定点上传时间不启用时为9999H；每日都启用时为00hh。 注2：在线窗口期结束时间必须大于在线窗口期开始时间，当在线窗口期开始 时间或在线窗口期结束时间为9999H 时，不启用在线窗口期。 注 3：串口打印和红外打印不可同时开启 |  |  |  |  |  |  |

附录6、冻结数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0x3000 | YYMMDDhhmm U32*10-3 U32*10-3 | m3 m3 | * |  | （上1 次）月冻结 冻结时间 正向累计流量 反向累计流量 |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x3017 | YYMMDDhhm m U32*10-3 U32*10-3 | m3 m3 | * |  | （上24 次）月冻结 冻结时间 正向累计流量 反向累计流量 |
| 0x3100 | YYMMDDhhmm U32*10-3 U32*10-3 | m3 m3 | * |  | （上1 次）日冻结 冻结时间 正向累计流量 反向累计流量 |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x326D | YYMMDDhhmm U32*10-3 U32*10-3 | m3 m3 | * |  | （上366 次）日冻结 冻结时间 正向累计流量 反向累计流量 |
| 0x4000 | YYMMDD U16*10-3 | m3 | * |  | （前1 天）定时冻结时间间隔的差值，0时存储前一天的总数据（如间隔为30分，则数据域分别为:year,month,day,96byte数据） |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x4009 | YYMMDD U16*10-3 | m3 | * |  | （前1 0天）定时冻结时间间隔的差值，0时存储前一天的总数据（如间隔为30分，则数据域分别为year,month,day,96byte数据） |
| 0x5000 | U8 MMDDHH C32*10-3 C32*10-3 | m3 m3/h | * |  | （前1 小时）冻结时间间隔的累计差值、流量，（如间隔为n分，则数据域分别为:数据组数(60/n)、month,day,hour，8*(60/n) byte数据）（超声大表协议） |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x5017 | U8 MMDDHH C32*10-3 C32*10-3 | m3 m3/h | * |  | （前24 小时）冻结时间间隔的累计差值、流量，（如间隔为n分，则数据域分别为:数据组数(60/n)、month,day,hour，8*(60/n) byte数据）（超声大表协议） |
| 0x6000 | YYMMDDhhmm U32 U32 U32 U32 | m3 ml m3 ml | * |  | （上1 次）超声大表月冻结 冻结时间 超声大表正向累计流量 超声大表反向累计流量 |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x6017 | YYMMDDhhmm U32 U32 U32 U32 | m3 ml m3 ml | * |  | （上24 次）超声大表月冻结 冻结时间 超声大表正向累计流量 超声大表反向累计流量 |
| 0x7000 | YYMMDDhhmm U32 U32 U32 U32 | m3 ml m3 ml | * |  | （上1 次）超声大表日冻结 冻结时间 超声大表正向累计流量 超声大表反向累计流量 |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 0x716D | YYMMDDhhmm U32 U32 U32 U32 | m3 ml m3 ml | * |  | （上366 次）超声大表日冻结 冻结时间 超声大表正向累计流量 超声大表反向累计流量 |
| 上报协议带无数据标识 | YYMMDD C32*10-3 | m3 | * |  | 冻结时间 超声大表累计流量差值 （192byte） |
| 注1：冻结数据记录较多，不支持块抄。 |  |  |  |  |  |

附录7、事件记录数据标识编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0xA000 | U16 | 次 | * |  | 掉电总次数 |
| 0xA001 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA010 | U16 | 次 | * |  | 表计设置底数总次数 |
| 0xA011 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA020 | U16 | 次 | * |  | 拆卸总次数 |
| 0xA021 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA030 | U16 | 次 | * |  | 磁干扰总次数 |
| 0xA031 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA040 | U16 | 次 | * |  | 固件升级总次数 |
| 0xA041 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA050 | U16 | 次 | * |  | 参数编程总次数 |
| 0xA051 | YYMMDD hhmmss |  | * |  | 最后发生时刻 |
| 0xA0FF |  |  | * |  | 事件记录数据块 |

附录8、表计参数字（可加密）

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 0：出厂模式 1：生产模式 | 防拆功能 0：禁用 1：启用 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 开户状态 0: 已开户 1: 未开户 |

附录9、表计状态字

表计状态字1：当前状态

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆卸 0：正常 1：异常 | 过流 0：正常 1：异常 | 反向 0：正常 1：异常 | 环境低温 0：正常 1：异常 | 水温低温 0：正常 1：异常 | 采样传感 000：正常 001：传感器A异常（无磁） 010：传感器B 异常（压力） 100：传感器C 异常（温度） |  |  |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 磁干扰 0：正常 1：异常 | 水压异常 0：正常 1：异常 | 漏水 0：正常 1：异常 | 阀门命令状态 0：开 1：关 | 阀门状态 00：阀 开 01：阀 关 11：异 常 10：无阀控 |  | 电池电压 00：正常 01：一级低压 11：二级低压 |  |

表计状态字2：事件记录状态

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆卸 0：正常 1：异常 | 计量异常 0：正常 1：异常 | 保留 | 保留 | 保留 | 漏水 0：正常 1：异常 | 反向计量 0：正常 1：异常 | 流量超上限 0：正常 1：异常 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 磁干扰 0：正常 1：异常 | 计量板异常 0：正常 1：异常 | 水压异常 0：正常 1：异常 | 水温低温 0：正常 1：异常 | 阀门 0：正常 1：异常 | 环境低温 0：正常 1：异常 | 电池低压 0：正常 1：异常 | 电池掉电 0：正常 1：异常 |

表计状态字3

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件主版本号：0x00~0x09 |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 软件子版本号：0x00~0x99 |  |  |  |  |  |  |  |

注：0x01 0x25代表版本号1.2.5

状态字4：当前状态（超声大表协议）

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 计量板低温： 0：正常 1：低温 | 计量板外供电： 0：电池 1：外供电 | 通信板外供电： 0：电池 1：外供电 | 计量板板电池电压 00：正常 01：一级低压 11：二级低压 |  |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 换能器状态： 00000001声道A异常 00000010声道B异常 00000100 声道C异常 00001000声道D异常 ........ |  |  |  |  |  |  |  |

附录10、ERROR 错误代码

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密钥版本号错 | 加密序号错 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 密钥验证失败 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 协议类型或版本不匹配 | 不支持明文/密文指令 | 保留 | 保留 | 保留 | 数据非法 | 无请求数据 | 其它错误 |
| 注：对应值为0 时表示未发生相应错误，值为1 时表示已发生相应错误。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录11、报警上传配置字

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆卸 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 漏水 | 反向计量 | 流量超上 限 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 磁干扰 | 保留 | 水压异常 | 水温低温 | 阀门异常 | 环境低温 | 电池低压 | 电池掉电 |
| 注：对应值为0 时表示当发生报警时不启用报警上传功能，值为1 时表示启用报警上传功能。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录12、检测工装数据标识

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0xF001 | U8 |  |  | * | 检测结果（0—合格；1—不 合格） |
| 0xF002 | U8 U8 |  |  | * | 开关量输出 通道号 输出值 |
| 0xF003 | U16*10-2 U16*10-1 | V uA | * |  | 输出电压 输出电流 |
| 注1：数据标识仅适用于工装设备。 注2：通道号0和1为开关量输出通道，输出值为0时表示关闭，为1 时表示开启；通道号100 为电机输出通道，输出值0 表示关闭，1 表示正转，2 表示反转，3 表示正向5 个脉冲，再反向4 个脉冲；通道号101 输出值为长按键时间（秒）；通道号102 输出值为磁干扰持续时间（秒）。 |  |  |  |  |  |

附录13、程序升级数据标识

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读/写 | 其他 |  |
| 0xD001 | U8 | Byte |  | 升级 | 启动升级 |
| 0xD002 | U8 | Byte |  | 升级 | 请求升级数据包 |

附录14、液晶用户界面配置字（取消）

| B31 | B30 | B29 | B28 | B27 | B26 | B25 | B24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 |
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|  | 声速(m/s) | 环境温度 | 表计运行时间 | 水压 | 水温 | 时间 | 日期 |
| 注：对应值为0时不显示，值为1时显示。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录15、传感器检测功能配置字

| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 环境温度 | 脉冲计量 | 水温 | 水压 |
| 注：对应值为0 时表示不启用，值为1 时表示启用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录16、网络上报步骤参数配置编码表

| 数据标识 | 数据格式 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0xE001 | U16 |  | * | * | 数据等待时间，单位秒 |
| 0xE002 | U16 |  | * | * | 网络注册（CEREG）等待时间，单位秒 |
| 注：时间为对应步骤等待的总时长 |  |  |  |  |  |

附录17、密钥与密钥版本号

| 密钥版本号 （u32） | 密钥（指母密钥） (U8*16) |
| --- | --- |
| 0x20101901 | 00112233445566778899AABBCCDDEEFF |

注：（根据客户需求）

1.生产模式下，所有命令可明文、特定命令使用密文（如2提供）

2.出厂模式下，特定命令使用密文（e.g.：余量参数-0x2306、余量不足关阀-0x2304、阀门控制-0xC022、表计参数字-0x2032、失联关阀天数-0x2305、设置表底数-0xC021）

3.上传数据-0xC003，出厂模式可加密，生产模式不加密

4.加解密规则见文档：NB_IoT水表信息交换安全认证规范.pdf

5.生产时，按客户需求配置密钥，出厂后不允许再修改密钥。

6.密钥版本00000000，默认不加密，否则上报数据域启用加密。